Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

от 22.04.2016 № 63

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПУШНОЙ КОЛЬСКИЙ РАЙОН

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДО 2031 ГОДА

Введение

Сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области расположено южнее районного центра, города Кола, порядка 50 километров. Администрация сельского поселения Пушной располагается в населенном пункте Пушной, ул. Центральная, д. 8. и включает в себя 7 населенных пунктов: Пушной, Мокрая Кица, Песчаный, ж/д. станция Лопарская, ж/д. станция Кица и ж/д. станция Тайбола и ж/д. станция Пулозеро.

Данные населенные пункты образуют многоквартирные жилые дома и объекты СКБ. Промышленность отсутствует звероводство и животноводство есть, но они на данный момент не подключены к системе централизованного теплоснабжения, вследствие чего, рассчитанные для этих целей электрокотельные, не работают на номинальную мощность.

Система централизованного отопления присутствуют только в четырех населенный пунктах: Пушной, Мокрая Кица, Песчаный и ж/д. станция Лопарская. В остальных поселках отопление обеспечивается за счет индивидуальных электрокотлов.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области относится к IIА климатическому подрайону с наименее суровыми условиями для строительства.

Скоростной напор ветра – IV ветровой район - нормативная нагрузка 0,48кПа.

Расчетная снеговая нагрузка 320 кг/м2 – V снеговой район.

Продолжительность отопительного периода 275 суток.

Расчетная наружная температура для ограждающих конструкций -27С.

Площадь строительных фондов в сельском поселении Пушной Кольского района Мурманской области с разделением объектов на многоквартирные жилые здания и общественные здания.

Населенный пункт Пушной:

- многоквартирные дома – 24066,9 м2;

- бюджетные организации – 4251,04 м2;

- прочие потребители – 274,25 м2.

Населенный пункт Мокрая Кица:

- многоквартирные дома – 1922,6 м2;

- бюджетные организации – 106,4 м2;

- прочие потребители – 74,7 м2

Населенный пункт Песчаный:

- многоквартирные дома – 5935,7 м2;

- бюджетные организации – 228,2 м2;

- прочие потребители – 83,5 м2.

Населенный пункт ж/д. станция Лопарская:

- многоквартирные дома – 5311,7 м2;

- бюджетные организации – 808 м2.

- прочие потребители – 221,5 м2.

Суммарно по сельскому поселению Пушной Кольского района Мурманской области:

- многоквартирные дома – 36852,8 м2;

- бюджетные организации – 5393,64 м2;

- прочие потребители – 653,95 м2.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО сельское поселение Пушной.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Согласно перспективе развития МО сельское поселение Пушной , к котельным в расчетный период не планируется подключение новых потребителей.

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объемы потребления тепловой энергии потребителями представлены в таблицах 1.2.1 – 1.2.5

п. Мокрая кица (отопление)                               таблица 1.2.1

| № п.п. | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление; Гкал/час | Кол-во тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Q |
| I | Жилые дома: |  |  |
| 1 | Жилой дом,1 | 0,029970 | 91,1867 |
| 2 | Жилой дом,2 | 0,029570 | 89,4442 |
| 3 | Жилой дом,3 | 0,030736 | 89,2682 |
| 7 | Жилой дом 8, | 0,012836 | 34,3122 |
| 8 | Жилой дом,9 | 0,094409 | 283,1503 |
| 10 | Жилой дом,11 | 0,013110 | 38,2629 |
|  | И т о г о жил. дома | 0,210631 | 625,6245 |
| II | Прочие потребители |  |  |
| 1 | Гараж ЖКУ | 0,007668 | 17,0547 |
|  | И т о г о прочие в пос. | 0,007668 | 17,0547 |
| III | Бюджетные организации |  |  |
| 1 | Амбулатория | 0,005341 | 16,2071 |
|  | И т о г о | 0,005341 | 16,2071 |
|  | В С Е Г О | 0,223640 | 658,8863 |

П. Песчаный (отопление)                                 таблица 1.2.2

| № п.п. | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление; Гкал/час | Кол-во тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Q |
| I | Жилые дома: |  |  |
| 1 | ул. Ткачева1 | 0,228013 | 738,9676 |
| 3 | ул. Октябрьская 2-А | 0,135500 | 479,8161 |
| 4 | ул.Октябрьская, 2-Б | 0,136509 | 480,4505 |
|  | И т о г о жил. дома | 0,500022 | 1 699,2342 |
| II | Прочие потребители |  |  |
| 3 | Почта ул. Окт. 2-А | 0,001052 | 5,2708 |
| 5 | Контора ЖКУ ул. Окт. 2-Б | 0,002422 | 9,5311 |
| 6 | Мастерские- котельная | 0,030429 | 98,6139 |
|  | И т о г о прочие в пос. | 0,033903 | 113,4158 |
|  | В С Е Г О | 0,533925 | 1 812,6500 |

п. Пушной (отопление)                           таблица 1.2.3

| № п.п. | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление; Гкал/час | Кол-во тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Q |
| I | Жилые дома: |  |  |
| 1 | ул.Центральная, 1 | 0,065220 | 183,7914 |
| 2 | ул.Центральная, 6 | 0,163973 | 452,8472 |
| 3 | ул.Центральная, 8 | 0,181160 | 521,2877 |
| 4 | ул.Центральная, 12 | 0,280957 | 793,5877 |
| 5 | ул.Центральная, 13 | 0,065299 | 182,0361 |
| 6 | ул.Советская, 1 | 0,152280 | 437,4893 |
| 7 | ул.Советская, 2 | 0,125362 | 346,7908 |
| 8 | ул.Советская, 3 | 0,184612 | 521,0203 |
| 9 | ул.Ленинградская,3 | 0,267004 | 765,2043 |
| 10 | ул.Ленинградская,5 | 0,262873 | 752,3609 |
| 11 | ул.Ленинградская,7 | 0,317980 | 901,7048 |
| 12 | ул.Ленинградская,8 | 0,037918 | 107,9005 |
| 13 | ул.Ленинградская,10 | 0,038592 | 109,9943 |
| 14 | ул.Ленинградская,12 | 0,081757 | 228,7103 |
|  | И т о г о жил. дома | 2,224987 | 6 304,7256 |
| II | Прочие потребители |  |  |
| 1 | Контора ООО "УК Пушной" (Центральная,8) | 0,004433 | 13,7846 |
| 3 | Почта (Центральная,8) | 0,005918 | 18,3998 |
| 4 | АТС (Советская, 2) | 0,001650 | 5,1289 |
| 6 | Аптека в амбулат | 0,001128 | 3,5070 |
| 7 | Облгаз (Ленинградская,12) | 0,001438 | 4,4711 |
| 8 | КРВЦ (Центральная,8) | 0,001694 | 5,2676 |
|  | И т о г о прочие в пос. | 0,017433 | 54,2025 |
| III | Бюджетные организации |  |  |
| 1 | Средняя школа | 0,141928 | 418,2571 |
| 2 | Музыкальная школа (Центральная,8) | 0,011288 | 35,0992 |
| 3 | МБУК "Пушновский сельский дом культуры" | 0,045866 | 142,6121 |
| 4 | Детский сад | 0,075909 | 247,3010 |
| 5 | Администрация (Центральная, 8) | 0,003340 | 10,3840 |
| 6 | Амбулатория | 0,017285 | 56,3123 |
| 7 | МБУК "Пушновская сельская библиотека" | 0,007461 | 23,1999 |
| 8 | Пожарное депо | 0,029284 | 83,7534 |
| 9 | Кабинет участкового (Центральная,8) | 0,001269 | 3,9471 |
| 10 | Гараж школы | 0,024804 | 58,4044 |
|  | И т о г о | 0,365218 | 1 099,2615 |
|  | В С Е Г О | 2,607638 | 7458,1896 |

п. Пушной (горячая вода)                                   таблица 1.2.4.

| № п.п. | Адрес | Ед. изм. | кол-во прожи-вающих (работающих) на 01.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в отопительный период |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | Гкал |
| 1 | 2 |  | 11 | Q hm | Q h |
| I | Жилые дома: |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная, 1 | чел | 28 | 0,00980 | 75,8 |
| 2 | ул.Центральная, 6 | чел | 82 | 0,00000 | 195,7 |
| 3 | ул.Центральная, 8 | чел | 77 | 0,02811 | 206,0 |
| 4 | ул.Центральная, 12 | чел | 157 | 0,05731 | 412,8 |
| 5 | ул.Центральная, 13 | чел | 22 | 0,00770 | 58,9 |
| 6 | ул.Советская, 1 | чел | 78 | 0,02691 | 202,4 |
| 7 | ул.Советская, 2 | чел | 54 | 0,01917 | 148,1 |
| 8 | ул.Советская, 3 | чел | 74 | 0,02701 | 200,2 |
| 9 | ул.Ленинградская,3 | чел | 109 | 0,03979 | 289,9 |
| 10 | ул.Ленинградская,5 | чел | 134 | 0,04891 | 373,2 |
| 11 | ул.Ленинградская,7 | чел | 206 | 0,07519 | 567,5 |
| 12 | ул.Ленинградская,8 | чел | 13 | 0,00455 | 34,6 |
| 13 | ул.Ленинградская,10 | чел | 18 | 0,00630 | 58,7 |
| 14 | ул.Ленинградская,12 | чел | 31 | 0,01085 | 82,2 |
|  | И т о г о жил. дома |  | 1083 | 0,36160 | 2906,0 |
| II | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | Контора ООО "УК Пушной" (Центральная,8) | чел. | 2 | 0,00004 | 0,235 |
| 3 | Почта (Центральная,8) | чел. | 2 | 0,00004 | 0,285 |
| 6 | Аптека в амбулат | чел. | 1 | 0,00002 | 0,141 |
| 8 | КРВЦ (Центральная,8) | чел. | 2 | 0,00004 | 0,235 |
|  | И т о г о прочие в пос. |  | 5 | 0,00016 | 1,012 |
| III | Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | Средняя школа | чел | 198 | 0,00173 | 8,636 |
| 2 | Музыкальная школа (Центральная,8) | чел | 34 | 0,00068 | 3,395 |
| 3 | МБУК "Пушновский сельский дом культуры" | чел | 6 | 0,00011 | 0,549 |
| 4 | Детский сад | чел | 78 | 0,00312 | 18,422 |
| 5 | Администрация (Центральная, 8) | чел | 4 | 0,00007 | 0,415 |
| 6 | Амбулатория | чел | 6 | 0,00009 | 0,531 |
| 7 | МБУК "Пушновская сельская библиотека" | чел | 1 | 0,00002 | 0,141 |
| 8 | Пожарное депо | чел | 2 | 0,00006 | 0,497 |
| 9 | Кабинет участкового (Центральная,8) | чел | 1 | 0,00003 | 0,176 |
|  | И т о г о |  | 353 | 0,00634 | 35,674 |
|  | В С Е Г О |  | 1441 | 0,36810 | 2942,686 |

ж/д Лопарская                                          таблица 1.2.5

| № п.п. | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление; Гкал/час | Кол-во тепла Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Q |
|  | Жилые дома: |  |  |
| 1 | Жилой дом,10 | 0,017588 | 54,6858 |
| 2 | Жилой дом 13 | 0,096008 | 298,5195 |
| 3 | Жилой дом, 15 | 0,090749 | 282,1683 |
| 4 | Жилой дом, 15А | 0,090749 | 282,1683 |
| 5 | Жилой дом, 16 | 0,081743 | 254,1672 |
| 6 | Жилой дом, 19 | 0,026645 | 82,8480 |
| 7 | Жилой дом, 20 | 0,007350 | 22,8529 |
| 8 | Жилой дом, 22А | 0,012429 | 38,6473 |
| 9 | Жилой дом, 22Б | 0,012389 | 38,5226 |
| 12 | Жилой дом, 28 | 0,007535 | 23,4282 |
|  | И т о г о жил. дома | 0,443185 | 1 378,0081 |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 1 | Детский сад | 0,092016 | 286,1084 |
| 2 | Подвал детсада | 0,022788 | 70,8555 |
|  | И т о г о | 0,114804 | 356,9639 |
|  | В С Е Г О | 0,557989 | 1734,9717 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Данные по потреблению тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, в зоне действия источника теплоснабжения отсутствуют.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе; описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия.

В соответствии с гидравлическими расчетами, радиус эффективного действия источников обозначен границами, представленными на рисунках 2.1.-2.5.

Рисунок.2.1. Источники теплоснабжения  сельского поселения Пушной.

Рисунок 2.2. Котельная п. Пушной

Рисунок 2.3. Котельные п. Мокрая кица

Рисунок 2.4. Котельная жд.ст. Лопарская

Рисунок 2.5. Котельная п. Песчанный

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствует.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Согласно перспективе развития МО сельское поселение Пушной, к котельным в расчетный период не планируется подключение новых потребителей.

  - Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в существующей и перспективной зоне действия индивидуального теплоснабжения с отражением тепловой мощности индивидуальных источников тепловой энергии, необходимой для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Данные по теплоснабжению от индивидуальных источников теплоснабжения отсутствуют.

# Перспективные балансы теплоносителя.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей не предоставлена. Так как   прироста строительных фондов не планируется, балансы водоподготовительных установок не изменятся.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей не предоставлена. Так как   прироста строительных фондов не планируется, балансы водоподготовительных установок не изменятся.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Для обеспечения приростов перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях городского округа не требуется строительства новых источников тепловой энергии, так как есть возможность передачи тепловой энергии от существующих источников.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В сельском поселении Пушной требуется реконструкция котельных в п. Мокрая Кица и п. Песчаный.

Рассматриваем вариант реконструкции зданий котельных с заменой оборудования на новое.

Объем инвестиций, необходимых для реализации этого мероприятия представлен в пункте 7.1. данного документа.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории МО сельское поселение Пушной нет.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Переоборудования котельных в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО сельское поселение Пушной нет.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не требуется.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется. Зон с дефицитом мощности, на территории МО сельское поселение Пушной нет.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительства и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не ожидается.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим.

Строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не ожидается.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Наблюдается высокий процент износа сетей. Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения необходима замена участков ветхих сетей, представленных в таблице 7.7.1.-7.7.2.

# Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на всех котельных, кроме котельной ж/д Лопарская используется элктроэнергия. В котельной ж/д Лопарская используется уголь.

Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Перспективные расходы топлива на котельных.

| Котельная | Мощность котельной, Гкал/час | Топливо | Расход натурального топлива, |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Пушной | 6,46 | Эл.э. | 14480 тыс.Квт.ч |
| Котельная п. Песчаный | 1,36 | Эл.э. | 2192 тыс.Квт.ч |
| Котельная п. Мокрая Кица | 1,02 | Эл.э. | 962 тыс.Квт.ч |
| Котельная ж/д Лопарская | 2,01 | уголь | 946 тонн |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

В сельском поселении Пушной требуется реконструкция котельных в п. Мокрая Кица и п. Песчаный.

Рассматриваем вариант реконструкции зданий котельных с заменой оборудования на новое.

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Инвестиции в перспективное строительство.

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в источник: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной в п. Мокрая Кица с заменой оборудования | 7847 |  |  | 7847 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция котельной в п. Песчаный с заменой оборудования | 12453 |  |  | 12453 |  |  |

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Характеристика тепловых сетей:

Сеть отопления населенного пункта Пушной:

Таблица 7.2.1.

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-1 | 0,325 | 4,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-1 до ТК-9 | 0,325 | 209,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-24 | 0,325 | 151,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до ТК-27 | 0,159 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №10 | 0,089 | 27,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-25 до стены д. №12 | 0,089 | 24,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №8 | 0,089 | 19,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,159 | 21,9 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-12 | 0,108 | 111,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стен ДК и д. №13 | 0,089 | 56,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-18 | 0,108 | 107,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до стены д. №6 | 0,159 | 5,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №6 до ТП д. №6 | 0,159 | 13,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От магистрали до ТП д. №8,12Ц | 0,159 | 92,7 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| О ТК-18 до ТК-19 | 0,108 | 77,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-19 до стены школы | 0,125 | 38,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены школы до ТП школы | 0,089 | 50,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13 до стены д. №3 | 0,159 | 20,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-13-21 | 0,325 | 62,9 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13-21 до стены д. №1Ц | 0,108 | 58,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-2 до ТП д. №1С | 0,159 | 14,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-2 до стены д. №1С | 0,159 | 18,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От стены д. №1С до ТК-3 | 0,159 | 19,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до стены д. №2С | 0,159 | 3,3 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №2С до ТП д. №2С | 0,159 | 8,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТП д. №2С до стены ДС №37 | 0,089 | 38,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до Стены д. №3С | 0,133 | 20,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №3С до ТП д. №3С | 0,133 | 12,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |

Сеть горячего водоснабжения населенного пункта Пушной:

Таблица 7.2.2

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-1 | 0,219 0,108 | 2,0 2,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-1 до ТК-9 | 0,219 0,108 | 104,5 104,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-24 | 0,219 0,108 | 125,8 125,8 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до ТК-27 | 0,102 0,076 | 25,0 25,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №10 | 0,057 0,045 | 13,8 13,8 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-25 до стены д. №12 | 0,045 0,025 | 62,0 62,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №8 | 0,057 0,045 | 9,6 9,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,102 0,057 | 11,0 11,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-12 | 0,089 | 111,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены ДК д. №13 | 0,057 0,045 | 28,0 28,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-18 | 0,089 | 107,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до стены д. №6 | 0,102 0,057 | 2,5 2,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №6 до ТП д. №6 | 0,102 0,057 | 6,7 6,7 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От магистрали до ТП д. №8.12Ц | 0,057 0,045 | 46,4 46,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-18 до ТК-19 | 0,076 0,045 | 38,6 38,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-19 до стены школы | 0,160 | 38,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены школы до ТП школы | 0,089 0,045 | 25,05 25,05 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-13 до стены д. №3 | 0,102 0,057 | 10,0 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-13-21 | 0,219 0,108 | 31,5 31,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13-21 до стены д. №1Ц | 0,089 0,045 | 29,0 29,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-2 до ТП д. №1С | 0,102 0,064 | 7,25 7,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-2 до стены д. №1С | 0,102 0,064 | 9,25 9,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От стены д. №1С до ТК-3 | 0,102 0,064 | 9,6 9,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до сены д. №2С | 0,102 0,064 | 1,65 1,65 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №2С до ТП д. №2 | 0,102 0,064 | 4,0 4,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТП д. №2С до стены ДС №37 | 0,057 0,057 | 38,1 38,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до стены д. №3С | 0,089 0,057 | 10,3 10,3 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №3С до ТП д. №3С | 0,089 0,057 | 6,25 6,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |

Сеть отопления населенного пункта Мокрая Кица:

Таблица 7.2.3.

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-7 | 0,114 | 76,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до стены д. №9 | 0,114 | 40,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до стены гаража администрации | 0,114 | 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены гаража до стены д. №11 | 0,076 | 30,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-14 | 0,076 | 112,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №3 | 0,032 | 10,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13 до стены д. №2 | 0,032 | 10,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до стены д. №1 | 0,032 | 15,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №8 | 0,057 | 91,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

Сеть отопления населенного пункта Песчаный:

Таблица 7.2.4.

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-8 | 0,108 | 88,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-9 | 0,108 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | открытый воздух |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,089 | 16,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены д. №1 | 0,089 | 148,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | открытый воздух |
| От ТК-3 доТК-5 | 0,089 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-5 до стены д. №2а | 0,108 | 42,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до стены д. №2б | 0,108 | 6,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

Сеть отопления населенного пункта ж/д. станция Лопарская:

Таблица 7.2.5.

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены УК до УТ-3 (на балансе ООО «ТЭК») | 0,133 | 100,0 | ППУ изоляция | Бесканальная подземная |
| От УТ-1 до УТ-3 | 0,219 | 339,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | надземная на опорах |
| От УТ-1 до стены дома №39 | 0,089 | 25,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От УТ-3 до ТК-11 | 0,108 | 284,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-11 до ТК-28 | 0,108 | 206,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до электроцеха | 0,038 | 6,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-11 до ТК-14 | 0,038 | 78,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №22б | 0,038 | 26,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д.№22в,22г | 0,038 | 38,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до стены д. №22а | 0,038 | 41,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-17 до ТК-18 | 0,057 | 12,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до д. №20 | 0,038 | 23,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №15,15а | 0,057 | 57,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №16 | 0,057 | 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-28 до стены д. №10 | 0,038 | 14,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От УТ-3 до ТК-7 | 0,057 | 213,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до ТК-3 | 0,057 | 21,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3,5,6,7 до стен д.№24,26,28,32 | 0,038 | 21,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-4 до стены д. №19 | 0,038 | 28,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены д. №13 | 0,038 | 5,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6.

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей в зависимости от диаметра.

| № п/п | Внутренний диаметр, м | Протяженность сетей, м | Стоимость реконструкции, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,005 | 374.4 | 4,38 |
| 2 | 0,089 | 63 | 1,105 |
| 3 | 0,01 | 256 | 4,838 |
| Итого инвестиции в сети: | 10,324 |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в пункте 7.2.6. данного документа.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время на территории сельского поселения Пушной действуют две теплоснабжающие организации – в п. Песчаный, п. Мокрая Кица и п. Пушной - МУП «ТЭР» п. Пушной, в ж/д Лопарская – АО «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» .

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Для МО сельское поселение Пушной распределение перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 2031 г. не планируется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения МО сельское поселение Пушной до 2031 года» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.